深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

钢结构焊缝超声波探伤检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

钢结构焊缝超声波探伤检测工作交底书

为了提高建设工程钢结构焊缝超声波探伤检测工作的质量和效率，我中心将本着公正、科学、高效、创新的质量方针服务于建筑市场。现就项目委托的钢结构焊缝超声波探伤检测作如下交底，请相关单位据此做好现场准备工作，并监督检查我们的检测与服务质量。

- 一、现场准备

- 提供待检测工程的结构平面布置图及相关施工资料，如焊缝种类、焊缝等级、焊接方法等。

- 探伤面一般选择在焊缝的单面双侧，受几何条件的限制时，也可在焊缝的双面单侧进行探伤。

- 探头移动区宽度一般可取板厚的7～8倍。探头移动区应清除飞溅、铁屑、油垢及其它外部杂质。探伤表面应平整光滑，便于探头的自由扫查，必要时应进行打磨。

- 去除余高的焊缝，应将余高打磨到与邻近母材平齐。保留余高的焊缝，如焊缝表面有咬边，较大的隆起和凹陷等也应进行适当的修磨，并作圆滑过渡以免影响检验结果的评定。

- 尚未安装就位的焊接构件，应摆放平整，并清理周围杂物；已安装就位的焊接构件，需采取措施确保检测人员的安全，如安装防坠网等。

- 其它特殊结构或部位的准备要求，由我方检测员通过电话、微信交底，必要时也可去现场交底。

- 检测人员收到检测委托单后当天与委托人联系检测，对现场具备检测条件的，委托方宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作。对于尚未办理委托的重大或应急工程，委托方可先向本中心提出申请，检测中心确认后检测人员与申请方联系进场检测，检测现场填写委托单（宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作），委托方应于项目检测完成前及时补办委托手续。

- 二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实待检部位。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测。

- 三、检测依据及要求

- 《焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征》GB/T 29711-2013

- 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013

- 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013

- 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

- 检测要求：

- 5.1设计要求的一二级焊缝应进行内部缺陷的无损检测。一级焊缝全数检测。二级焊缝：工厂制作焊缝按每条焊缝长度计算百分比，且探伤长度不小于200mm，当焊缝长度小于200mm时，应整条探伤；现场焊缝按同一类型，同一焊接条件的焊缝条数计算百分比，且不小于3条。

- 四、检测过程

- 检测过程中，请监理单位（或建设单位）、施工单位的代表见证检测全过程，见证内容有检测、服务、廉政等情况，如检测员吃拿卡要，请及时投诉。

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校准合格的有效期内使用。检测数据为人工记录。见证各方可在现场查看检测数据。如有异议，请及时提出。

- 现场检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，并由现场检测员收回。

- 五、检测结论

- 现场检测过程中，对钢结构焊缝检测结果不符合标准要求的部位，本中心检测员现场电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。

- 在钢结构焊缝检测结束5个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

- 六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 1、检测一室主任：28589686

- 2、检测一室统计员：28589693

- 3、检测一室结构组：28589582

- 4、中心收发组（龙城）：28589511

- 5、中心收发组（吉华）：28589721

- 6、投诉电话：28589690