深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

结构钻芯检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

结构钻芯检测工作交底书

- 为了提高建设工程结构钻芯检测工作的质量和效率，我中心将本着公正、科学、高效、创新的质量方针服务于建筑市场。现就项目委托的结构钻芯检测作如下交底，请相关单位据此做好现场准备工作，并监督检查我们的检测与服务质量。

一、现场准备

- 提供结构平面图及相关施工资料，如混凝土强度等级、浇筑日期、配筋情况等。

- 柱的钻芯要求：柱的最小侧面需30cm以上，柱周边没有影响固定取芯机的杂物。

- 梁的钻芯要求：梁净高40cm以上，在梁下用龙门架搭建一个2m×2m左右的工作台，台面用方木和木板铺平固定，工作台面高度离楼板底面1.7m左右。并配备人字梯1把，高度应能保证把钻芯设备搬到工作台上。

- 基础承台的钻芯要求：基础承台需开挖到露出混凝土表面面积1/4以上。如果表面不平整，须先用水泥砂浆找平。另外基坑要根据开挖的深度适当放坡。

- 混凝土路面钻芯要求：钻芯取样工作应选择在无雨天气进行，并放置相关交通导流设施保证人员安全。

- 检测现场提供220V电源并保证能方便地连接到检测部位；对于路面混凝土的钻芯，如不方便连接电源，则需要准备3千瓦以上发电机一台。

- 检测现场应能方便地取得水源。

- 钻取芯样的规格：混凝土墙柱、梁、底板、承台等一般采用φ83钻头，芯样直径为75mm，长度约15~20cm，受配筋限制时芯样直径不小于70mm；氯离子检测用芯样一般采用φ60左右的钻头，芯样直径为50mm左右，长度约15~20cm；混凝土路面钻芯一般采用φ108钻头，芯样直径为100mm，钻取至垫层部位；边坡喷射混凝土钻芯一般采用φ108钻头，芯样直径为100mm，钻取至土层部位。

- 其它特殊结构或部位的准备要求，由我方检测员通过电话、微信交底，必要时也可去现场交底。

- 检测人员收到检测委托单后当天与委托人联系检测，对现场具备检测条件的，委托方宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作。对于尚未办理委托的重大或应急工程，委托方可先向本中心提出申请，检测中心确认后检测人员与申请方联系进场检测，检测现场填写委托单（宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作），委托方应于项目检测完成前及时补办委托手续。

- 二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实待检部位（如轴线范围等）。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测。

- 三、检测依据及要求

- 《钻芯法检测结构混凝土强度技术规程》CECS 03：2007

- 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016

- 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

- 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015

- 《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

- 检测要求：

- 6.1钻芯法确定检验批的混凝土抗压强度推定值时，芯样试件的数量应根据检验批的容量确定。标准芯样试件的最小样本量不宜少于15个。确定检验批的混凝土劈裂强度推定值时，芯样试件的数量应根据检验批的容量确定。标准芯样试件的最小样本量不宜少于10个。

- 6.2 钻芯确定单个构件的混凝土强度推定值时，有效芯样试件的数量不应少于3个。

- 6.3喷射混凝土厚度。每500㎡抽检一组，每组不少于3个点。

- 6.4路面厚度。每1000㎡抽测1点。

- 四、检测过程

- 检测过程中，请监理单位（或建设单位）、施工单位的代表见证检测全过程，见证内容有检测、服务、廉政等情况，如检测员吃拿卡要，请及时投诉。

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校准合格的有效期内使用。检测数据为人工记录。见证各方可在现场查看检测数据。如有异议，请及时提出。

- 现场检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，并由现场检测员收回。

- 五、检测结论

- 检测结束后5天内，对结构钻芯检测结果不符合设计要求的部位，本中心检测员电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。

- 在结构钻芯检测结束7个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

- 六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 1、检测一室主任：28589686

- 2、检测一室统计员：28589693

- 3、检测一室结构组：28589582

- 4、中心收发组（龙城）：28589511

- 5、中心收发组（吉华）：28589721

- 6、投诉电话：28589690